PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Aquisição de equipamento tipo estabilizador / No-break para atender às necessidades das Unidades do IFSertãoPE
Item	Descrição	Unidade	Qtd. / Total	Locais de Entrega					Valor Unitário / (B)	Valor / Total / (AxB)
				RT	CP	CF	CSM	CS	CO	CST	CPZR
01	Estabilizador 1kva Bivolt Automático, Potência: 1000va (CATMAT 458872): / Variação de Entrada: 90 a 147,2 v- Tensão de Saída: 115v +/- 6% - Microprocessado Com 8 Estágios de Regulação – Rendimento 92% - Frequência de Entrada: 60hz Variável de 57 a 63 Hz – Não Introduz Distorção Harmônica - Tempo Máximo de Resposta: 2 Ciclos de Rede Elétrica – Função True Rms – Chave Liga/desliga Embutida – 5 Tomadas Elétricas de Saída no Padrão Nbr 14136, Sendo uma Delas Espaçada Para Ligar Fontes de Equipamentos – Fusível Rearmável – Filtro de Linha Interno Que Atenua Ruídos Provenientes da Rede Elétrica em Modo Comum e Diferencial – Possibilitar o Monitoramento Remoto do Ambiente e Alarme Anti Intrusão – Proteção Contra Surtos de Tensão Provenientes da Rede Elétrica – Proteção Contra Subtensão e Sobretensão Com Desligamento e Rearme Automático – Proteção Contra Sobrecarga e Sobreaquecimento Com Desligamento Automático - Atende a Norma Brasileira Para Estabilizadores de Tensão Nbr 14373:2006 – Garantia de Fábrica de 01 Ano, Incluso Peças. Marca/Modelo de Referência: SMS / Progressive III 1000VA, ou de qualidade superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	Unidade	235	50	35	20	40	40	-	-	50	554,73	130.361,55
02	Estabilizador 2 kva Bivolt Automático, Potência: 2000va (CATMAT: 458872): / Estabilizador 2kva Bivolt Automático - Potência: 2000va – Variação de Entrada : 90 a 147,2v- Tensão de Saída: 115v +/- 6% - Microprocessado Com 8 Estágios de Regulação – Rendimento 92% - Frequência de Entrada: 60hz Variável de 57 a 63 Hz – Não Introduz Distorção Harmônica - Tempo Máximo de Resposta: 2 Ciclos de Rede Elétrica – Função True Rms – Chave Liga/desliga Embutida – no mínimo 5 Tomadas Elétricas de Saída no Padrão Nbr 14136, Sendo uma Delas Espaçada Para Ligar Fontes de Equipamentos – Fusível Rearmável – Filtro de Linha Interno Que Atenua Ruídos Provenientes da Rede Elétrica em Modo Comum e Diferencial – Possibilitar o Monitoramento Remoto do Ambiente e Alarme Anti Intrusão – Proteção Contra Surtos de Tensão Provenientes da Rede Elétrica – Proteção Contra Subtensão e Sobretensão Com Desligamento e Rearme Automático – Proteção Contra Sobrecarga e Sobreaquecimento Com Desligamento Automático - Atende a Norma Brasileira Para Estabilizadores de Tensão Nbr 14373:2006 – Garantia de Fábrica de 01 Ano, Incluso Peças. Marca/Modelo de Referência: SMS / Progressive III 2000VA, ou de qualidade superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	Unidade	30	-	-	10	-	-	-	-	20	959,78	28.793,40
03	Nobreak 700VA (CATMAT: 481194): / Nobreak 700VA, forma de onda semi-senoidal. Equipamento microprocessado com memória Flash interna; Tecnologia Line Interactive; Dois estágios de regulação; Tecnologia de montagem SMD; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal para evitar desligamento acidental; Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva; Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Circuito desmagnetizador; Gabinete anti-chama, metálico com pintura epóxi; Painel frontal em plástico ABS alto impacto; Bateria estacionária livre de manutenção; Incluindo auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, sinalização visual com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede elétrica. Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Desligamento por carga mínima; Função Mute - pressionando o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha; no mínimo 5 tomadas na saída; Proteção contra sobrecarga e curto circuito no inversor; Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas; Tensão de entrada nominal 120V/220V automático; Tensão de saída nominal padrão 120V. Saída 220V configurável internamente; Frequência de entrada de 47Hz - 63Hz, que permita ser ligado com gerador; Subtensão 95V para 120V /180V para 220V, sobretensão 145V para 120V / 245V para 220V; Potência de saída nominal contínua 1400va/700va. Potência de pico nominal 840W; Frequência de saída de 60Hz; Baterias internas seladas, que recarregam automaticamente, mesmo com o nobreak desligado; Tempo de recarga da bateria de 36h após 90% descarregada; Autonomia mínima a plena carga de 14 minutos; DC Start – podendo ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Duas baterias seladas de 17Ah com vida útil entre 2 e 5 anos. Temperatura de operação de 0ºC a 40ºC. Umidade relativa de 0 a 95% sem condensação. Garantia mínima de 1 ano. Ref Marca/Modelo: SMS New Station 700 VA, ou de qualidade superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário)	Unidade	10	10	-	-	-	-	-	-	-	766,87	7.668,70
04	Nobreak 1.4 KVA (CATMAT: 331262): / Nobreak 1.4 KVA, forma de onda semi-senoidal. Equipamento microprocessado com memória Flash interna; Tecnologia Line Interactive; Dois estágios de regulação; Tecnologia de montagem SMD; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal para evitar desligamento acidental; Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva; Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Circuito desmagnetizador; Gabinete anti-chama, metálico com pintura epóxi; Painel frontal em plástico ABS alto impacto; Bateria estacionária livre de manutenção; Incluindo auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, sinalização visual com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede elétrica. Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Desligamento por carga mínima; Função Mute - pressionando o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha; no mínimo 5 tomadas na saída; Proteção contra sobrecarga e curto circuito no inversor; Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenúa efeitos de descargas atmosféricas; Tensão de entrada nominal 120V/220V automático; Tensão de saída nominal padrão 120V. Saída 220V configurável internamente; Frequência de entrada de 47Hz - 63Hz, que permita ser ligado com gerador; Subtensão 95V para 120V /180V para 220V, sobretensão 145V para 120V / 245V para 220V; Potência de saída nominal contínua 1400va/700va. Potência de pico nominal 840W; Frequência de saída de 60Hz; Baterias internas seladas, que recarregam automaticamente, mesmo com o nobreak desligado; Tempo de recarga da bateria de 36h após 90% descarregada; Autonomia mínima a plena carga de 14 minutos; DC Start – podendo ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Duas baterias seladas de 17Ah com vida útil entre 2 e 5 anos. Temperatura de operação de 0ºC a 40ºC. Umidade relativa de 0 a 95% sem condensação. Garantia mínima de 1 ano. Ref Marca/Modelo: SMS Net 4+ 1500 VA, ou de qualidade superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	Unidade	93	-	05	-	-	-	-	68	20	1.159,44	107.827,92
05	Nobreak tipo Torre Potência: 10KVA (CATMAT: 474137): / Onda: Senoidal. Tipologia: On-line de dupla conversão com controle via DSP, Painel com indicadores: presença de rede AC, potência consumida na saída, carga das baterias e by-pass ativado. / Gerenciamento: SNMP através de RJ-45 10/100 e USB, / Tensão de entrada: 115V (FNT) ou 220V (FNT/FFT) , Faixa de entrada: 105~288V. Conexão de entrada: Bornes Tensão de saída: 220V (FNT/FFT). Estabilização na saída: +/- 1% linear / Conexão de saída: Bornes. Bateria(s): no mínimo 16 Baterias com autonomia mínima de 30 minutos. Proteção: contra sub/sobre tensão na entrada; contra curto-circuito na entrada; contra sub/sobre tensão na saída. Redundância: Ativo - Ativo em modo paralelo para permitir balanceamento de energia e tolerância a falha Fator de potência saída: 1. Faixa de frequência admissível: 50/60Hz +/- 0,1%. / By-pass: automático. Garantia mínima de 1 ano. / Ref Marca/Modelo: NOBREAK SMS Keor BR 10 kVA, ou de qualidade superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário)	Unidade	08	-	-	-	02	-	02	02	02	24.850,40	198.803,20
Valor Total Estimado da Aquisição					473.454,77

Legenda:

RT: Reitoria, CP: Campus Petrolina, CF: Campus Floresta, CSM: Campus Santa Maria da Boa Vista, CS: Campus Salgueiro, CO: Campus Ouricuri CST: Campus Serra Talhada, CPZR: Campus Petrolina Zona Rural

Para o caso de envio dos produtos ou execução dos serviços, seguem os endereços correspondentes das respectivas unidades participantes:
- Reitoria: Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, Petrolina-PE, CEP: 56302-100– Petrolina – PE – Telefone (87) 2101-2350.
- Campus Salgueiro: Rodovia BR 232, KM 508, Zona Rural, Salgueiro – PE – Telefone (87) 3421-0050;
- Campus Ouricuri: End. Estrada do Tamburil s/n – Ouricuri-PE CEP 56.200-000 – Telefone (87) 98125-2473/ (87) 98125-2489;
- Campus Floresta: Rua Projetada, s/n, Caetano II, Floresta – PE – CEP 56.400-000 – Telefone (87) 3877.2825 / (87) 3877-1104;
- Campus Serra Talhada: Rodovia PE 320, KM 126, Zona Rural – Caixa Postal 78 – Serra Talhada-PE – Telefone: (87) 98106-6368;
- Campus Santa Maria: BR 428, Km 90, Zona Rural – CEP: 56.380-000 – Santa Maria da Boa Vista–PE – Telefone: (87) 99952-8816;
- Campus Petrolina Zona Rural: Rodovia BR 235, Km 22, Projeto Senador Nilo Coelho - N4 - Petrolina – PE – CEP: 56.300-000 – Telefone: (87) 2101-8050;
- Campus Petrolina: BR 407, Km 08 – Jardim São Paulo – CEP: 56314-520 – Petrolina/PE – Telefone: (87) 2101-4300;